## Sheet1
2019-2020年常德市工业园44个环境问题整改销号清单
序号 | 代码 | 开发区名称 |  | 发现问题 | 整改情况 | 完成情况
1 | G431181 | 常德经济技术开发区 | / | 1.涉水企业污水未接入污水处理设施或污水干管。 | 关闭海利化工、电镀产业园共用的入沅江排污口，海利化工、电镀产业园2家企业的生产污水接入市政污水管网进入污水处理厂进行深度处理，减少污染物排放量，并同时对污水厂的进水水质、污泥属性进行跟踪监测。 | 已完成
2 |  |  |  | 2.无管网巡查维护制度。 | 建立日常管网巡查制度，开展管网巡查及维护工作。 | 已完成
3 | G432127 | 常德高新技术产业开发区 | / | 1.塔铁路未配套建设污水管网；灌溪和石板滩两镇生活污水管网配套不完善。 | 1.建设塔铁路（中联大道-高新大道）污水管网配套工程，管网总长度1480米，管径φ800；2.推进灌溪镇区居民生活污水管网建设，启动富窑中路主管网改造工程建设，管网长度910米，管径φ600，同时新建富窑路污水提升泵房；3.推进石板滩园区及镇区污水管网建设，在沅澧大道与莲花路交汇处原有的污水管道终端往北延伸，长2300米，管径φ1500，同时新建莲花路污水提升泵房。自2019年以来，共计建成管网12.88km，污水提升泵4座，污水井241座，实现了园区污水管网全覆盖。 | 已完成
4 | S437039 | 湖南临澧经济开发区 | / | 1.临澧经济开发区由太平工业园和安福工业组成，由于太平园区始建于1992年，管网不配套，雨污混流，未接入开发区大管网。目前太平园区的提升泵站已建成，雨污分流管网建设已启动，现在规划设计方案已确定，技术交底已完成，在6月底7月可开工建设，预计在今年的11月底完成。 | 在太平大道两侧埋设3公里管径400的污水管网。 | 已完成
5 |  |  |  | 2.由于园区企业安福气门公司内的污水处理站设备老化，污水处理不到位，造成开发区污水处理厂污泥涉重超标。针对该问题县环保局和经开区于今年的1月对企业下达了整改通知，目前企业已整改到位，达到了国家排放标准。开发区将对前期涉重的污泥委托有资质的专门机构进行处理。 | 改造安福气门污水处理站，更换设备。委托有资质的机构对污水处理厂前期含铬污泥进行专业处置。 | 已完成
6 | S438038 | 湖南汉寿高新技术产业园区 | / | 1.管网未定期排查维护。 | 修订完善管网定期维护制度，确保按制度要求，形成常态化。 | 已完成
7 |  |  |  | 2.未按规定的周期组织排查。 | 修订完善管网定期排查制度，确保按制度要求，形成常态化。 | 已完成
8 |  |  |  | 3.无日常巡查工作台账或台账不规范。 | 修订完善污水集中处理设施日常巡查制度，确保按制度要求，形成常态化。 | 已完成
9 | S439094 | 安乡工业集中区 | 河东园区 | 1.管网未定期排查维护。 | 制定园区管网排查维护制度和管网定期排查维护工作方案，按照方案进行定期排查维护，并按要求填写日常排查监管日志，确保管网在第一时间得到维护。 | 已完成
10 |  |  |  | 2.无法判断管网已覆盖区域范围。 | 组织协调县住建局、城东污水处理厂开展拉网式排查，准确掌握园区管网底数，为园区管网建设提供决策依据。 | 已完成
11 |  |  |  | 3.已建成的管网之间未连接上或连接好。 | 完善河东片区污水处理厂配套管网的维护建设，及时连接部分未连接污水管网的区域污水管网，清查未能连接污水管网的管网位置后接入污水管网。 | 已完成
12 |  |  |  | 4.未按规定的周期组织排查。 | 建立污水管网排查和周期性检测制度，并按制度定期排查维护。 | 已完成
13 |  |  |  | 5.无管网巡查维护制度。 | 制定《安乡县城区排水管网巡查管理制度》，并按制度进行巡查。 | 已完成
14 |  |  | 河西园区 | 1.管网未定期排查维护。 | 制定城市污水管网设施维护管理制度和管网定期排查维护工作方案，按照方案进行定期排查维护。 | 已完成
15 |  |  |  | 2.未按规定的周期组织排查。 | 制定《安乡县城市管网周期组织排查行动方案》，组织有关部门及工业园区河西片区部分企业对工业园区河西片区城市管网开展排查。 | 已完成
16 |  |  |  | 3.无管网巡查维护制度。 | 制定《安乡县城区排水管网巡查管理制度》，并按制度进行巡查。 | 已完成
17 | S439095 | 桃源工业集中区 | 漳江创业园 | 1.管网未定期排查维护。 | 形成日常巡查制度并建立台账。 | 已完成
18 |  |  |  | 2.管网存在跑冒滴漏现象。 | 对存在的采菱安置小区、创才路、龙行天下等三处跑冒滴漏现象进行进行管网修复改造。 | 已完成
19 |  |  |  | 3.雨水与污水未分别收集。 | 1.对雨污混流实施彻底的雨污分流处置改造，确保雨污分流；2.对污水排放管道呈反向坡度段，改道接入最近的管网；3.对明渠接进污水管道的进水口进行封堵，并将其就近接入雨水管道，阻断雨水及明渠水进入污水管网；4.对雨水污水管道错误连接的管道进行改造，使雨污彻底分流。 | 已完成
20 |  |  |  | 4.无日常巡查工作台账或台账不规范。 | 在完善巡查制度的前提下，形成巡查台账。 | 已完成
21 |  |  | 陬市工业园 | 1.管网未定期排查维护。 | 形成日常巡查制度并建立台账。 | 已完成
22 |  |  |  | 2.管网存在跑冒滴漏现象。 | 对存在的陬市商贸物流园、国宗铝材等两处跑冒滴漏现象进行进行管网修复改造。 | 已完成
23 |  |  |  | 3.雨水与污水未分别收集。 | 对园区雨污管网实施分流改造，确保雨水和污水分流。 | 已完成
24 |  |  |  | 4.无日常巡查工作台账或台账不规范。 | 在完善巡查制度的前提下，形成巡查台账。 | 已完成
25 |  |  |  | 5.存在露天明渠。 | 由陬市镇政府牵头完成明渠改造，从陬市镇圆盘将明渠截留，使其明渠水流入南京路雨污水管网，污水进入污水处理厂。 | 已完成
26 |  |  | 创元工业园 | 1.未安装自动在线监控设备（省厅反馈问题）。 | 按照技术规范要求安装在线监控设备，数据联网上传。 | 已完成
27 |  |  |  | 2.管网未定期排查维护。 | 形成日常巡查制度并建立台账。 | 已完成
28 |  |  |  | 3.未安装自动在线监控设备。 | 按照技术规范要求安装在线监控设备，数据联网上传。 | 已完成
29 |  |  |  | 4.无管网排查维护记录。 | 对创元片区的污水处理设施和管网进行了全方位排查，核查发现创元片区无工业污水外排行为。 | 已完成
30 |  |  |  | 5.污水处理设施每日实际处理量明显小于汇水区涉水企业污水外排量。 | 对片区企业的排污情况、人数、用水量进行了核对。经查进入污水处理厂的污水无工业废水，仅为生活污水。2019年园区总人数约1300人，2020年园区总人数约700人，所产生生活污水与污水处理厂处理量基本一致。 | 已完成
31 |  |  |  | 6.无日常巡查工作台账或台账不规范。 | 在完善巡查制度的前提下，形成巡查台账。 | 已完成
32 |  |  |  | 7、因创元铝业、创元电厂停产关闭，没有污水来源,处理量明显偏小。 | 对片区企业的排污情况、人数、用水量进行了核对。经查进入污水处理厂的污水无工业废水，仅为生活污水。2019年园区总人数约1300人，2020年园区总人数约700人，所产生生活污水与污水处理厂处理量基本一致。 | 已完成
33 | ※ | 西洞庭工业集中区 | / | 1.芙蓉路原管网因标高问题致使沿线3家企业生活污水进入污水管网。 | 芙蓉路沿线企业污水管网已和芙蓉路市政管网连接，芙蓉路市政管网已和城市市政管网连接投入使用。 | 已完成
34 |  |  |  | 2.处理后的尾水排入澧水压力管网出现错位破损，致使尾水无法排入澧水。 | 通过清理管网基底，打入3m的松木桩，在接口处用铁箍打包箍紧再浇落C25混凝土，全长打垫层，600mm宽，300mm厚的整改措施，对尾水破损管网进行整修，污水处理厂处理尾水正常排入澧水。 | 已完成
35 | S437039 | 湖南临澧经济开发区 | / | 1.太平工业区污水管网不完善（部分企业污水不能进入污水厂集中处理）。 | 1.太平工业区的污水管网总长3000米（其中，在太平大道两侧新建污水管网1850米），污水管网基本完善；2.对提升泵站前端管网损坏造成的污水渗漏进行处理，在G207国道迎宾路-凯岭食品段新建900米左右管径400的污水提升管网，确保园区企业污水全纳入管网。 | 已完成
36 | S437040 | 湖南石门经济开发区 | / | 1.通过临时措施对污水进行收集。 | 在兆恒园内新建一座一体化污水处理设施，废水处理达标后全部回用不外排，处理工艺为AO+MBR+生态滤池，设计处理能力为200m3/d，目前一体化污水处理设施及配套管网已完工并完成调试。 | 已完成
37 |  |  | / | 2.园区纳污管网不完善：宝峰工业园部分区域、海螺工业园及兆恒工业园。 | 宝峰园已入驻企业废水已应收尽收进入工业污水厂，新增夹山路东延线（石门大道—新城大道），兴业路、九峰路、曹家棚路配套管网共计2.5km已完成铺设，宝峰园纳污管网已全部配套；海螺工业园只有海螺水泥公司一家企业，不再引进新企业，海螺公司建有污水处理设施，无废水外排，不需要铺设纳污管网；兆恒工业园通过自建的一体化污水处理设施，将废水集中收集处理达标后全部回用不外排，内部配套的纳污管网1.3km已完成建设。 | 已完成
38 | S438096 | 津市高新技术产业开发区 | / | 1.园区排污管网及污水处理设施建设滞后。 | 1.园区已基本实现所有企业排污管网全覆盖（已建成30647米的污水收集管网，实现工业污水收集处理率100％）；2.津市工业污水处理厂（一期）已完成调试运行正常，出水水质达标。 | 已完成
39 | S439094 | 安乡工业集中区 | 河东园区 | 1.雨水与污水未分别收集。 | 1.完成黑水治理1、2、3、4标截污干管铺设，合计埋设DN500主管4.1千米；2.完成纯银路雨污分流改造工程、子龙路雨污分流改造工程，改造总长度约4千米；3.完成园区剩余约1.3公里合流管网雨污分流改造，彻底解决雨水与污水未分别收集问题。 | 已完成
40 |  |  | 河西园区 | 1.雨水与污水未分别收集。 | 1.完成了丰康路排水管网清淤改造工程；2.根据优化后的管网设计方案，全力推进鲸港工业园区污水管网建设工程，新增污水管网2325米，其中丰康大道1530米，幸福大道580米，各类支管215米。 | 已完成
41 |  |  |  | 2.工业园污水管网未全覆盖。 |  | 已完成
42 | S439095 | 桃源工业集中区 | 陬市工业园 | 1.园区纳污管网不完善。 | 陬市片区范围污水排放口末端雨污分流不彻底，且污水管道淤堵，导致污水与雨水混流后直接排入陬溪河，即污水未进入污水处理厂。园区聘请专业的第三方公司进行排查，并制定整改方案。截止目前整改工程已全部完成陬市片区污水排放管道末端雨污分流改造及自动格栅机站的建设，陬市片区污水已进入污水处理厂进行处理，陬市污水处理厂的进水浓度已明显提升。 | 已完成
43 | ※ | 西洞庭工业集中区 | / | 1.现有污水处理设施超负荷运行。 | 新建一条1万吨/日的氧化沟污水处理设施已经投运，已满足现有负荷。目前污水厂运行设施总设计处理能力2万吨/日，实际处理量1.60万吨/日。 | 已完成
44 | ※ |  |  | 2.常德市西洞庭祝丰污水处理有限公司进口浓度过高，（部分月份COD月均值高于500mg/L）。 | 已要求园区企业重点管理涉水单位按照《排污单位自行监测技术指南 总则》开展自行监测，要求废水量大的企业安装在线监测设施，以此强化管理；自3月开始一直对园区涉水企业的用水、排水情况开展调查，对污水处理设施运行情况进行多频次强化检查，发现2-3家企业废水排放或设施运行存在一定问题的企业，已要求进行了整改，并对相关企业进行了处罚，目前都已完成了整改，5、6、7月份COD月均值降低到420mg/、340mg/、230mg/L。针对COD少量小时值超高问题，通过强化对企业污水处理设施高频次检查，以及第三方公司的管网采样摸排的方式持续推进。 | 已完成
备注：*为未纳入中国开发区审核公告目录（2018版）的省级园区。