常环建辐〔2024〕11号

常德市生态环境局

关于湖南常德津市嘉山110kV变电站2号主变扩建工程环境影响报告表的批复

国网湖南省电力有限公司常德供电分公司：

你公司关于申请开展《湖南常德津市嘉山110kV变电站2号主变扩建工程环境影响报告表》审批的请示，常德市生态环境局津市分局关于《湖南常德津市嘉山110kV变电站2号主变扩建工程环境影响报告表的初审意见》及常德市生态环境事务中心关于《湖南常德津市嘉山110kV变电站2号主变扩建工程环境影响报告表技术评估报告》（常环评估〔2024〕19号）等相关资料收悉。经研究，批复如下：

- 项目概况

湖南常德津市嘉山110kV变电站2号主变扩建工程位于常德市津市工业园内，本工程主要建设内容为在嘉山110kV变电站扩建主变1台，采用户外式布置，容量为50MVA（#2）；新增10kV出线12回；新增无功补偿装置1×(3.6+4.8)Mvar电容器组；在原事故油池西侧扩建1座有效容积为10m3的事故油池，与原事故油池相连；新建危废暂存间1个，占地4m2。扩建完成后变电站规模为:主变2×50 MVA；无功补偿装置2×(3.6+4.8)Mvar电容器组；事故油池总有效容积26m3。

本工程总投资为1045万元，其中环保投资为21.7万元，占工程总投资的2.08%。

二、环评审查结论

湖南常德津市嘉山110kV变电站2号主变扩建工程符合常德市“三线一单”政策，符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）相关规定，在切实加强环境管理，严格落实报告表中提出的污染防治措施和生态保护措施前提下，工程产生的电磁影响符合国家相关标准，厂界噪声可达标，工程对生态环境的影响可控。从环境保护的角度分析，该项目建设可行。

三、环保措施要求

你公司在项目建设和营运期间，必须全面落实环评报告表提出的各项环保措施，并着重做好如下工作：

- 加强施工期环境管理，落实相关扬尘环保措施，做好设备减震和隔音工作降低施工期噪声的影响；规范变压器拆除工程的操作规程，制定应急预案，避免发生变压器油外泄事故；拆除事故油池及油坑等过程中产生的固体废物，如沾染废油属于危险废物，应交由有资质的单位进行处理，未沾染废油的可作为建筑垃圾进行综合利用；拆除的电气设备等统一交由电力公司物资部门安全集中处置，不得随意丢弃。

（二）严格落实工频电、磁场污染防治等环保措施，电磁环境能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的标准限值要求,确保工程和敏感点的电磁环境满足国家相关法规和环境标准要求。

(三)变电站检修时产生的废油、更换的废旧蓄电池等必须按照国家有关危险废物管理要求分类进行贮存、安全处置。新建危险废物暂存间必须满足防风、防雨、防晒、防渗漏等措施；危险废物定期交由有危险废物处置资质的单位进行安全处置。

(四)选用低噪声设备，做好设备的降噪减震工作，确保厂界噪声达标。

(五)落实风险防范措施，新建总容积26m3的事故油池以满足事故情况下最大油量要求，事故油池防渗应满足国家相关要求，收集的事故废水和废油要按危险废物处置要求及时处置，杜绝发生环境风险事故。

（六）项目建成运行后须对污染防治措施的落实情况按建设项目环保验收的相关规定开展验收并向社会公开，项目环保措施执行情况的监督检查和日常环境管理工作由常德市生态环境局津市分局具体负责。

常德市生态环境局

2024年10月24日