常环建辐〔2024 〕16号

常德市生态环境局

关于大唐华银安乡县陈家嘴镇220MW渔光互补项目220kV升压站工程环境影响报告表的

批  复

大唐华银常德新能源有限公司：

你公司关于申请开展《大唐华银安乡县陈家嘴镇220MW渔光互补项目220kV升压站工程环境影响报告表》审批的请示，常德市生态环境局安乡分局关于《大唐华银安乡县陈家嘴镇220MW渔光互补项目220kV升压站工程环境影响报告表的初审意见》及常德市生态环境事务中心关于《大唐华银安乡县陈家嘴镇220MW渔光互补项目220kV升压站工程环境影响报告表技术评估报告》（常环评估〔2024〕29号）等相关资料收悉。经研究，批复如下：

- 项目概况

大唐华银安乡县陈家嘴镇220MW 渔光互补220kV升压站工程配套220kV升压站位于湖南省常德市安乡县陈家嘴镇境原宏发渔场部（五七场二组）。升压站占地6324m2，总建筑面积1458.48m2，主变1台，容量1×300MVA，采用户外布置；配套建设1个主变进线间隔，35kV两段母线各配置1套±30MVar动态无功补偿装置、1套+4MVar的5次FC装置和1套+6MVar的7次FC装置；站内主要布置了综合楼、35kV预制舱、二次预制舱、附属用房、危废暂存间、室外主变压器、事故油池等送配电建（构）筑物。

工程总投资3368.56万元，其中环保投资68万元，占比2.02%。二、环评审查结论

大唐华银安乡县陈家嘴镇220MW渔光互补项目220kV升压站工程符合常德市“三线一单”政策，符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）相关规定，在切实加强环境管理，严格落实报告表中提出的污染防治措施和生态保护措施前提下，工程产生的电磁影响符合国家相关标准，厂界噪声可达标，工程对生态环境的影响可控。从环境保护的角度分析，该项目建设可行。

三、环保措施要求

你公司在项目建设和营运期间，必须全面落实环评报告表提出的各项环保措施，并着重做好如下工作：

- 加强施工期环境管理，落实相关扬尘环保措施，控制施工期噪声的影响；施工过程中产生的废水严禁排入周边水体和农田中，减少对周边生态环境的影响。

(二)变电站检修时产生的废油、更换的废旧蓄电池等必须按照国家有关危险废物管理要求分类进行贮存、安全处置。新建危险废物暂存间（建筑面积30.24m2）需做好暂存间的防风、防雨、防晒、防渗漏等措施；危险废物定期交由有危险废物处置资质的单位进行安全处置。

(三)选用低噪声设备，做好设备的降噪减震工作，厂界噪声要达标；严格落实工频电、磁场污染防治等环保措施，电磁环境能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的标准限值要求,确保工程和敏感点的电磁环境满足国家相关法规和环境标准要求。

(四)落实风险防范措施，新建总容积50m3的事故油池以满足事故情况下最大油量要求，事故油池防渗应满足国家相关要求，收集的事故废水和废油要按危险废物处置要求及时处置。

（三）项目建成运行后须对污染防治措施的落实情况按建设项目环保验收的相关规定开展验收并向社会公开，项目环保措施执行情况的监督检查和日常环境管理工作由常德市生态环境局安乡分局具体负责。

常德市生态环境局

2024年12月13日