常环建〔2025〕62号

常德市生态环境局

关于临澧县第一中学锅炉改扩建项目

环境影响报告表的批复

临澧县第一中学：

你单位提交的《临澧县第一中学锅炉改扩建项目环境影响报告表》（报批稿）（以下简称“报告表”）和《关于申请对〈临澧县第一中学锅炉改扩建项目环境影响报告表〉进行审批的请示》及相关资料收悉，根据《报告表》专家审查意见、常德市生态环境局临澧分局对《报告表》的预审意见及《报告表》网上公示期间未收到反馈意见的情况。经研究，批复如下：

一、基本情况及总体意见

项目地址位于湖南省临澧县安福街道九龙路558号(东经：111度37分34.916秒，北纬：29度27分6.307秒)。临澧县第一中学锅炉房淘汰现有两台型号为DZL2-1.0-SW的生物质燃料链条炉排蒸汽锅炉，新上一台生物质燃料蒸汽锅炉，锅炉型号为：DZL4-1.25-BMF,锅炉燃料采用成型生物质颗粒，额定出力为4t/h；改建一台锅炉，根据建设单位提供的2024年4月30日由湖南省市场监督管理局、湖南省特种设备检验检测研究院鉴定通过的锅炉改造方案及设计文件，以及由湖南省特种设备检验检测研究院鉴定通过的锅炉设计文件节能环保审查报告，改建为DZL2.5-1.0-BMF生物质燃料蒸汽锅炉，锅炉燃料采用成型生物质颗粒，额定出力为2.5t/h。项目总投资38万元，其中环保投资4.9万元，占总投资的13%。项目实施依托现有锅炉房，不新增用地。项目实施后主要使用4t/h生物质蒸汽锅炉满足日常供热蒸汽需求，2.5t/h生物质蒸汽锅炉作为备用锅炉，临澧县第一中学其他建设内容均不发生调整变动。常德市生态环境局临澧分局对临澧县第一中学环境保护设施验收情况出具了有关情况的说明。

根据《报告表》结论、专家审查意见、常德市生态环境局汉寿分局的预审意见及湖南省市场监督管理局湖南省特种设备检验检测研究院的鉴定意见，项目符合国家产业政策，符合《常德市其他环境管控单元（省级及以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023年版）》中明确的管控要求，在全面落实《报告表》及批复提出的各项污染防治措施、确保各项污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度我局原则同意项目建设。

二、项目在营运生产过程中，须严格落实《报告表》提出的各项污染防治措施，着重做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。根据临澧县燃气热力事务中心的确认意见，项目区域不在临澧县天然气管网覆盖范围内，项目供热蒸汽锅炉燃用成型生物质颗粒。锅炉务必燃用低含硫、收到基低位发热值高的成型生物质颗粒，确保锅炉烟气污染物达标排放。按要求配套低氮燃烧系统和烟气在线监控设施，锅炉烟气采用旋风+布袋除尘器处理达标后依托现有一根高度为30米的专用烟囱实施有组织高空排放，锅炉烟气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉特别排放限值。

（二）严格落实水污染防治措施。项目废水依托现有化粪池预理后排入青年北路市政污水管网，再进入洪家河污水处理厂进一步处理。项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足洪家河污水处理厂进水水质要求。

（三）严格落实固体废物收集和处置措施。固体废物的处置遵循“减量化、资源化、无害化”原则，一般固体废物的收集、暂存及转移符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

（四）严格落实噪声污染防治措施。优化总平面布局，选用低噪声设备，对高噪声设备采取密闭和实体砖墙隔声、基础减振等降噪措施，同时注意对高噪声设备的检修和维护，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值。

三、严格落实总量控制要求。根据《报告表》核定项目总量控制指标：二氧化硫<0.22吨/年，氮氧化物<0.67吨/年，化学需氧量<0.02吨/年。

四、严格执行“以新带老”制度，确保项目现有工程存在的环境问题得到有效解决。

五、《报告表》经批复后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目环境影响评价文件。项目在实际排污之前须完善排污许可相关手续，并严格按规定程序实施竣工环境保护验收。本项目建设、运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定及时办理并取得其他行政许可。

六、项目的环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作按属地管理原则由常德市生态环境局临澧分局具体负责。

常德市生态环境局

2025年9月24日

抄送：常德市生态环境局临澧分局、湖南志远环境咨询服务有限公司