常环建辐〔2026〕7号

常德市生态环境局

关于湖南常德澧县北（玉圃）220千伏输变电

工程环境影响报告表的批复
国网湖南省电力有限公司常德供电分公司：

你公司关于申请开展《湖南常德澧县北（玉圃）220千伏输变电工程环境影响报告表》审批的请示，常德市生态环境局石门、澧县、临澧分局关于《湖南常德澧县北（玉圃）220千伏输变电工程环境影响报告表的初审意见》及常德市生态环境事务中心关于《湖南常德澧县北（玉圃）220千伏输变电工程环境影响报告表技术评估报告》（常环评估〔2026〕3号）等相关资料收悉。经研究，批复如下：

项目概况

湖南常德市澧县北（玉圃）220千伏输变电工程，变电站工程位于湖南省常德市澧县大堰垱镇，线路工程位于湖南省常德市澧县、临澧县、石门县。本期建设内容具体如下：

（1）新建澧县北（玉圃）220kV变电站，为户外变电站，新增主变容量1×180MVA，新建1×（3×8）Mvar并联电容器组+1×10Mvar并联电抗器，220kV出线2回。

（2）扩建盘山220kV变电站220kV间隔1个。

（3）芦家220kV变电站220kV间隔改造工程：根据线路专业要求，将原澧芦Ⅱ线（5E）与原盘芦Ⅱ线（2E）线路站外搭接，原澧芦Ⅱ线（5E）改为备用，原盘芦Ⅱ线220kV间隔（2E）导线由2×LGJ-300/40更换为2×LGJ-630/45导线。

（4）盘山-澧县北（玉圃）220kV线路工程：新建架空线路路径长度30.85km，其中单回路架设28.25km，双回路架设1.0km，双回路挂单边线架设1.6km。

（5）澧县北（玉圃）-芦家220kV线路工程：新建架空线路长26.5km，其中双回路架设1.2km，单回路架设路径长25.3km。

（6）盘山-芦家Ⅱ回(芦家侧)改入拥宪变电站220kV线路工程：新建架空线路路径长度0.6km，全线单回路架设。

工程总投资为26489万元（动态），其中环保投资为114万元，占工程总投资的0.43%。

二、环评审查结论
湖南常德市澧县北（玉圃）220千伏输变电工程符合所在地生态环境分区管控要求，在切实加强环境管理，严格落实报告表中提出的相关污染防治、生态保护措施的前提下，工程投入运行后电磁环境、声环境等均能够满足国家相关标准的要求，工程对生态环境的影响很小，从环境保护角度出发，工程建设可行。

三、环保措施要求
你公司在项目建设和营运期间，必须全面落实环评报告表提出的各项环保措施，并着重做好如下工作：

(一)加强施工期的环境管理，控制扬尘、噪声污染，避免施工期扰民；施工设计中进一步优化施工场地布置，不得设置在风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田、林地等生态敏感区域内；不得随意进入到饮用水水源保护区、风景名胜区范围内施工；施工弃渣、弃土等固体废物要妥善处置，不得随意堆放；施工废水需进行收集后集中处理，不得随意排入周边水体及饮用水水源保护区；临时用地施工结束后应及时对施工扰动和植被破坏区域进行生态功能恢复。

(二)项目工程线路涉及生态保护红线、饮用水水源保护区和永久基本农田，严格落实相关要求，在开工前取得自然资源和规划等相关部门审批同意手续后方可开工建设。

(三)变电站检修时产生的废油、更换的废旧蓄电池等必须按照国家有关危险废物管理要求分类进行贮存、安全处置。危险废物暂存间需做好暂存间的防风、防雨、防晒、防渗漏等措施；危险废物定期交由有危险废物处置资质的单位进行安全处置。

(四)落实风险防范措施，新建容积不小于85m3的事故油池以满足事故情况下最大油量要求，事故油池防渗应满足国家相关要求，收集的事故废水和废油要按危险废物处置要求及时处置，杜绝发生环境风险事故。
（五）选用低噪声设备，做好高噪声设备的降噪减震维护工作，厂界噪声达标排放。

（六）严格落实工频电、磁场污染防治等环保措施，电磁环境能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的标准限值要求,确保工程和敏感点的电磁环境满足国家相关法规和环境标准要求。

（七）项目建成运行后须对污染防治措施的落实情况按建设项目环保验收的相关规定开展验收并向社会公开，项目环保措施执行情况的监督检查和日常环境管理工作由常德市生态环境局石门、澧县、临澧分局具体负责。

常德市生态环境局

2026年4月13日

抄送：常德市生态环境事务中心、常德市生态环境局石门、澧县、临澧分局、中辐环境科技有限公司
