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常德市生态环境局
关于汉寿高新技术产业开发区管理委员会
汉寿高新区竹子碑工业污水处理厂建设项目
环境影响报告书的批复

汉寿高新技术产业开发区管理委员会：
你单位提交的《汉寿高新区竹子碑工业污水处理厂建设项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）、《汉寿高新区竹子碑工业污水处理厂建设项目公众参与说明》和《关于申请对〈汉寿高新区竹子碑工业污水处理厂建设项目环境影响报告书〉进行审批的请示》及相关资料收悉，根据常德市生态环境事务中心出具的技术评估报告、常德市生态环境局汉寿分局对《报告书》的预审意见、汉寿县发展和改革局出具的可行性研究报告的批复和调整相关内容的通知（汉发改审批[2024]297号、汉发改审批[2025]69号、汉发改审批[2025]246号；项目代码：2412-430722-04-01-527869）及《报告书》网上公示期间未收到反馈意见的情况。经研究，批复如下：
一、基本情况及总体意见
本项目位于常德市汉寿高新区规划麒麟大道与金福路交汇处(东经：111度54分39.512秒，北纬：28度48分8.112秒)。项目分两部分建设，第一部分为废水处理规模为0.5万立方米/日的污水处理生产线及配套辅助设施（含3.5千米尾水排放管道），第二部分为废水处理规模为0.5万立方米/日的污水处理生产线及配套辅助设施，两部分并联运行，总计废水处理规模为1万立方米/日。项目主要处理汉寿高新区化工片区拓展发展区和已建限制发展区的化工企业工业废水、生活污水和其他废水，具体纳污范围为:①拓展发展区：东至洞庭大道以西，南至麒麟大道（GB319国道），西至金凤路，北至龙腾路；②已建限制发展区：东至金鹰路，南至麒麟大道（GB319国道），西至规划金福路，北至沿路大道。项目服务范围内化工企业废水采取“一企一管”方式排入本项目污水处理厂，本项目不包括企业进水管道建设内容。项目采用“粗格栅+预处理组合池（细格栅+沉砂池+调节池+混合池+絮凝池+混凝沉淀池）+1#臭氧氧化池（预处理）+水解酸化池+A/O生化池+二沉池+高效沉淀池+2#臭氧氧化池（深度处理）+BAF池（硝化滤池+反硝化滤池）+臭氧消毒池+外排水池”污水处理工艺。项目主要建设内容包括：粗格栅、预处理组合池、1#臭氧氧化池、水解酸化池及生物池、二沉池及污泥泵站、高效沉淀池、2#臭氧氧化池、BAF池及配套用房、消毒池及外排水池、污泥浓缩池、鼓风机房及变配电间、加药间及污泥脱水机房、臭氧制备间及液氧站、进出水水质监测间、生产管理用房等及其他配套设施和辅助工程。项目总占地面积21797.42平方米，项目总投资14324万元，全部属于环保投资。
根据《报告书》结论、技术评估报告及常德市生态环境局汉寿分局的预审意见，同时根据汉寿县发展和改革局、汉寿县住房和城乡建设局、汉寿县自然资源局等部门意见，项目符合国家产业政策和相关规划要求，符合《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（湘环函〔2024〕26号）中明确的生态环境分区管控及生态环境准入清单要求。在全面落实《报告书》及批复提出的各项污染防治措施、环境风险防范措施、确保各项污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度我局原则同意项目建设。
2、 项目在设计、建设和营运服务过程中，须严格落实《报告书》提出的各项污染防治措施，着重做好以下工作：
（一）加强施工期的环境管理。严格落实施工期各项污染防治措施，减小施工期间施工噪声、废水、废气和固体废物等对周边环境造成的不利影响。加强施工期的水土保持工作，减小施工期水土流失。
（二）严格落实进水接管管控要求。明确接管水质标准，严格管控涉重金属、高盐、新污染物等化工特征污染物接管限值，明确禁止接入废水类别，所有进入污水处理厂的废水必须达到接管要求后方可纳管。建立园区废水溯源、接管监管、异常预警、超标废水切断拒收机制。全面采用“一企一管、专管专用”进水方式，在各排污企业总排口安装在线监测装置，在污水处理厂进水端设置在线监控设施，对关键特征污染物进行监控，实现接管水质全过程可监控、可追溯、可处置。
（三）严格落实水污染防治措施。加强对污水处理设施的管理和维护，确保污水处理设施稳定高效运行。项目厂区实行“雨污分流”，污水经处理达标后，尾水经3.5千米专管排入笑藤港河，最终汇入向阳河，尾水排放污染物基本控制项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准、表2和表4一级A标准的限值标准及修改单要求；选择控制项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表3限值标准及修改单要求。加强雨水排口管控，防范事故工况下雨水携带污染物外溢。
（四）严格落实大气污染防治措施。对粗格栅及提升泵房+细格栅、调节池、沉砂池、混合池、絮凝池、混凝沉淀池+水解酸化池、缺氧池+污泥泵站+污泥调节池、污泥脱水间、转运间等污水处理设施采取加盖或厂房密闭等措施，通过强化抽吸负压收集恶臭气体进入“植物除臭剂喷淋+生物滤池除臭”装置处理，处理达标后的尾气经一根高度为15米的排气筒排放。定期喷洒植物液除臭剂，设置绿化隔离带等抑臭、除臭措施，降低恶臭污染物对周围环境的影响。
有组织污染物排放执行标准:恶臭气体排放污染物臭气浓度、氨气、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值标准。
无组织污染物排放执行标准：无组织排放污染物氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表6二级限值标准及修改单要求。
（五）严格落实固体废物收集和处置措施。固体废物的处置遵循“减量化、资源化、无害化”原则，一般固体废物的收集、暂存及转移符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物的收集、暂存及转移符合《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）要求，防止二次污染。固体废物委托他人运输、利用、处置的，应当对受委托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。
（六）严格落实噪声污染防治措施。优化总平面布局，选用低噪声设备，对高噪声设备采取密闭、隔声、消声和基础减振等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
（七）严格落实土壤和地下水污染防治措施。严格按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、运移、扩散、应急响应全阶段进行控制。结合各生产功能单元可能产生污染的区域，严格按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）做好分区防渗。
（八）加强监测和信息公开。设置污水处理厂进出水在线监测设施并与生态环境主管部门联网，并保证监测设备正常运行。加强对涉新污染的跟踪监测。项目营运期间按要求严格落实各项监测计划，建立污染源监测台账，主动公开相关环境信息，自觉接受社会公众监督。
三、严格落实环境风险防范措施。严格落实《报告书》提出的各项环境事故风险防范措施，严防环境风险事故发生。按照《湖南省突发环境事故应急预案管理办法（修订版）》落实应急预案管理要求。
四、根据《报告书》预测及分析结论：本项目设置50米的环境防护距离，在环境防护距离范围内不得再新建居民区、医院、学校和养老院等环境敏感目标。环境防护距离范围内有8户居民，建设单位务必严格按照承诺的拆迁计划实施到位后，项目方可投产运行。
五、严格落实总量控制要求。根据《报告书》核定项目总量控制指标：化学需氧量182.5吨/年，氨氮18.25吨/年，总磷1.825吨/年。
六、《报告书》经批复后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目环境影响评价文件。本项目建设、运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定及时办理并取得其他行政许可。项目在实际排污之前须完善排污许可相关手续，并严格按规定程序实施竣工环境保护验收。
七、项目的环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作按属地管理原则由常德市生态环境局汉寿分局具体负责。建设单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批准后的《报告书》及本批复送至常德市生态环境局汉寿分局。





常德市生态环境局
2026年8月26日



























抄送：常德市生态环境局汉寿分局、湖南德瀚环保科技有限公司
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